## İşletme Kontrol
BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ | [12 empty] | DOKÜMAN NO |  |  | FR-2015
[13 empty] | İLK YAYIN TARİHİ |  |  | 2026-09-21
CHILLER İŞLETME KONTROL FORMU | [12 empty] | REVİZYON TARİHİ
[13 empty] | REVİZYON NO |  |  | 0
CHILLER / SU SOĞUTMA GRUBU KODU / BULUNDUĞU BİNA : MARKA / MODEL : KAYIT YILI : | [12 empty] | SAYFA |  |  | 1/1
SIRA NO | KRİTİK İŞLETME PARAMETRESİ | BİRİM | HEDEF / KABUL ARALIĞI | İZLEME SIKLIĞI | ÖLÇÜLEN DEĞER | [11 empty] | AÇIKLAMA / SAPMA
[5 empty] | OCA | ŞUB | MAR | NİS | MAY | HAZ | TEM | AĞU | EYL | EKİ | KAS | ARA
1 | Soğutulmuş su çıkış sıcaklığı (ayar değeri) | °C | Tasarım değeri; kısmi yükte yükseltilerek optimize edilir | Günlük
2 | Soğutulmuş su dönüş sıcaklığı | °C | Tasarım değeri | Günlük
3 | Evaporatör giriş-çıkış sıcaklık farkı (ΔT) | °C | Devreye alma raporundaki tasarım değeri ± 1 °C | Günlük
4 | Kondenser yaklaşım sıcaklığı (approach) | °C | Devreye alma değerinin en fazla 1,5 °C üzerinde | Haftalık
5 | Spesifik güç tüketimi | kW/kW | Devreye alma değerinin %10 üzerini aşmamalı | Aylık
6 | Kompresör devreye girme / durma sayısı | adet/saat | Kısa çevrim oluşmamalı | Haftalık
7 | Soğutucu akışkan alçak basınç | bar | Üretici kataloğunda belirtilen aralık | Günlük
8 | Soğutucu akışkan yüksek basınç | bar | Üretici kataloğunda belirtilen aralık | Günlük
9 | Çalışma saati (kümülatif) | saat | Gruplar arasında dengeli dağılım | Aylık
ÖLÇÜMÜ YAPAN (ad - imza)
KONTROL EDEN (ad - imza)
AÇIKLAMALAR
Bu form, ÖEK Operasyonel Kontrol Talimatında tanımlanan kritik işletme parametrelerinin izlenmesi amacıyla kullanılır.
Ölçülen değer hedef / kabul aralığı dışına çıktığında ilgili hücre işaretlenir ve AÇIKLAMA / SAPMA sütununa kaydedilir.
Sapma hâlinde ÖEK Operasyonel Kontrol Talimatında tanımlanan işlem uygulanır; giderilemeyen sapmalar için PR-011 kapsamında bakım talebi açılır.
Günlük veya haftalık izlenen parametrelerde aya ait temsili değer ile varsa en olumsuz değer kaydedilir; sürekli izleme verileri otomasyon / izleme yazılımında saklanır.
Hedef ve kabul aralıkları üretici kataloğu, devreye alma raporu ve etüt sonuçları esas alınarak kesinleştirilir.
Ölçümde kullanılan cihazların kalibrasyonu geçerli olmalıdır; kalibrasyonu geçersiz cihazdan alınan veriler değerlendirmeye esas alınmaz.
Hazırlayan |  |  |  |  | ÖLÇÜLEN DEĞER ŞUB: Kontrol Eden; ÖLÇÜLEN DEĞER AĞU: Onaylayan
Enerji Yönetimi Koordinatörlüğü |  |  |  |  | ÖLÇÜLEN DEĞER ŞUB: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı; ÖLÇÜLEN DEĞER AĞU: Yönetim Temsilcisi