## İşletme Kontrol
BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ | [12 empty] | DOKÜMAN NO |  |  | FR-2016
[13 empty] | İLK YAYIN TARİHİ |  |  | 2026-09-21
ISI POMPASI İŞLETME KONTROL FORMU | [12 empty] | REVİZYON TARİHİ
[13 empty] | REVİZYON NO |  |  | 0
ISI POMPASI KODU / BULUNDUĞU BİNA : MARKA / MODEL : KAYIT YILI : | [12 empty] | SAYFA |  |  | 1/1
SIRA NO | KRİTİK İŞLETME PARAMETRESİ | BİRİM | HEDEF / KABUL ARALIĞI | İZLEME SIKLIĞI | ÖLÇÜLEN DEĞER | [11 empty] | AÇIKLAMA / SAPMA
[5 empty] | OCA | ŞUB | MAR | NİS | MAY | HAZ | TEM | AĞU | EYL | EKİ | KAS | ARA
1 | Isıtma tarafı su çıkış sıcaklığı | °C | Konforu sağlayan en düşük değer; kompanzasyon eğrisine göre | Günlük
2 | Isıtma tarafı su dönüş sıcaklığı | °C | Tasarım değeri | Günlük
3 | Kaynak tarafı giriş-çıkış sıcaklık farkı | °C | Tasarım ΔT ± 1 °C | Haftalık
4 | COP (anlık / dönemsel ortalama) | - | Devreye alma raporundaki değerin %10 altına düşmemeli | Aylık
5 | Yardımcı elektrikli ısıtıcı çalışma süresi | saat | Toplam çalışma süresinin %5'ini aşmamalı | Aylık
6 | Buz çözme (defrost) çevrim sayısı | adet/gün | Anormal artış izlenir | Haftalık (kış)
7 | Buharlaşma basıncı | bar | Üretici kataloğunda belirtilen aralık | Günlük
8 | Yoğuşma basıncı | bar | Üretici kataloğunda belirtilen aralık | Günlük
9 | Elektrik tüketimi | kWh | Referans döneme göre izlenir | Aylık
ÖLÇÜMÜ YAPAN (ad - imza)
KONTROL EDEN (ad - imza)
AÇIKLAMALAR
Bu form, ÖEK Operasyonel Kontrol Talimatında tanımlanan kritik işletme parametrelerinin izlenmesi amacıyla kullanılır.
Ölçülen değer hedef / kabul aralığı dışına çıktığında ilgili hücre işaretlenir ve AÇIKLAMA / SAPMA sütununa kaydedilir.
Sapma hâlinde ÖEK Operasyonel Kontrol Talimatında tanımlanan işlem uygulanır; giderilemeyen sapmalar için PR-011 kapsamında bakım talebi açılır.
Günlük veya haftalık izlenen parametrelerde aya ait temsili değer ile varsa en olumsuz değer kaydedilir; sürekli izleme verileri otomasyon / izleme yazılımında saklanır.
Hedef ve kabul aralıkları üretici kataloğu, devreye alma raporu ve etüt sonuçları esas alınarak kesinleştirilir.
Ölçümde kullanılan cihazların kalibrasyonu geçerli olmalıdır; kalibrasyonu geçersiz cihazdan alınan veriler değerlendirmeye esas alınmaz.
Hazırlayan |  |  |  |  | ÖLÇÜLEN DEĞER ŞUB: Kontrol Eden; ÖLÇÜLEN DEĞER AĞU: Onaylayan
Enerji Yönetimi Koordinatörlüğü |  |  |  |  | ÖLÇÜLEN DEĞER ŞUB: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı; ÖLÇÜLEN DEĞER AĞU: Yönetim Temsilcisi