## İşletme Kontrol
BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ | [12 empty] | DOKÜMAN NO |  |  | FR-2018
[13 empty] | İLK YAYIN TARİHİ |  |  | 2026-09-21
KAZAN İŞLETME KONTROL FORMU | [12 empty] | REVİZYON TARİHİ
[13 empty] | REVİZYON NO |  |  | 0
KAZAN KODU / BULUNDUĞU BİNA : MARKA / MODEL : KAYIT YILI : | [12 empty] | SAYFA |  |  | 1/1
SIRA NO | KRİTİK İŞLETME PARAMETRESİ | BİRİM | HEDEF / KABUL ARALIĞI | İZLEME SIKLIĞI | ÖLÇÜLEN DEĞER | [11 empty] | AÇIKLAMA / SAPMA
[5 empty] | OCA | ŞUB | MAR | NİS | MAY | HAZ | TEM | AĞU | EYL | EKİ | KAS | ARA
1 | Baca gazı oksijen (O₂) oranı | % | Doğal gazda tipik %3 - %5 (ölçüm raporu esas alınır) | 6 Aylık
2 | Baca gazı karbonmonoksit (CO) | ppm | Mevzuat ve üretici sınır değerinin altında | 6 Aylık
3 | Baca gazı sıcaklığı | °C | Devreye alma değerine göre belirlenen üst sınır | 6 Aylık
4 | Yanma verimi | % | Standart kazan ≥ %90; yoğuşmalı kazan ≥ %95 | 6 Aylık
5 | Kazan çıkış suyu sıcaklığı | °C | Dış hava kompanzasyon eğrisine göre | Günlük (sezon)
6 | Dönüş suyu sıcaklığı | °C | Yoğuşmalı kazanda yoğuşmayı sağlayacak şekilde düşük | Günlük (sezon)
7 | Kazan basıncı | bar | Üretici işletme aralığı | Günlük (sezon)
8 | Brülör devreye girme / durma sayısı | adet/saat | Kısa çevrim oluşmamalı | Haftalık
9 | Kazan suyu iletkenliği | µS/cm | Üretici sınır değeri | Aylık
10 | Doğal gaz tüketimi (sayaç) | m³ | Referans döneme göre izlenir | Aylık
ÖLÇÜMÜ YAPAN (ad - imza)
KONTROL EDEN (ad - imza)
AÇIKLAMALAR
Bu form, ÖEK Operasyonel Kontrol Talimatında tanımlanan kritik işletme parametrelerinin izlenmesi amacıyla kullanılır.
Ölçülen değer hedef / kabul aralığı dışına çıktığında ilgili hücre işaretlenir ve AÇIKLAMA / SAPMA sütununa kaydedilir.
Sapma hâlinde ÖEK Operasyonel Kontrol Talimatında tanımlanan işlem uygulanır; giderilemeyen sapmalar için PR-011 kapsamında bakım talebi açılır.
Günlük veya haftalık izlenen parametrelerde aya ait temsili değer ile varsa en olumsuz değer kaydedilir; sürekli izleme verileri otomasyon / izleme yazılımında saklanır.
Hedef ve kabul aralıkları üretici kataloğu, devreye alma raporu ve etüt sonuçları esas alınarak kesinleştirilir.
Ölçümde kullanılan cihazların kalibrasyonu geçerli olmalıdır; kalibrasyonu geçersiz cihazdan alınan veriler değerlendirmeye esas alınmaz.
Hazırlayan |  |  |  |  | ÖLÇÜLEN DEĞER ŞUB: Kontrol Eden; ÖLÇÜLEN DEĞER AĞU: Onaylayan
Enerji Yönetimi Koordinatörlüğü |  |  |  |  | ÖLÇÜLEN DEĞER ŞUB: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı; ÖLÇÜLEN DEĞER AĞU: Yönetim Temsilcisi