## İşletme Kontrol
BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ | [12 empty] | DOKÜMAN NO |  |  | FR-2019
[13 empty] | İLK YAYIN TARİHİ |  |  | 2026-09-21
UPS (KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI) İŞLETME KONTROL FORMU | [12 empty] | REVİZYON TARİHİ
[13 empty] | REVİZYON NO |  |  | 0
UPS / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KODU / BULUNDUĞU BİNA : MARKA / MODEL : KAYIT YILI : | [12 empty] | SAYFA |  |  | 1/1
SIRA NO | KRİTİK İŞLETME PARAMETRESİ | BİRİM | HEDEF / KABUL ARALIĞI | İZLEME SIKLIĞI | ÖLÇÜLEN DEĞER | [11 empty] | AÇIKLAMA / SAPMA
[5 empty] | OCA | ŞUB | MAR | NİS | MAY | HAZ | TEM | AĞU | EYL | EKİ | KAS | ARA
1 | Yükleme oranı | % | Verimin en yüksek olduğu bölge (tipik %40 - %70) | Aylık
2 | Çıkış gerilimi | V | Nominal değer ± üretici toleransı | Aylık
3 | Çevrim verimi | % | Üretici verim eğrisindeki değerin altına düşmemeli | Aylık
4 | Akü ortam sıcaklığı | °C | Üretici önerisi (tipik 20 - 25 °C) | Haftalık
5 | Akü grubu gerilimi | V | Üretici beyan değeri | Aylık
6 | Alarm / arıza kaydı var mı? | Var/Yok | Alarm bulunmamalı | Aylık
7 | Çalışma modu (normal / bypass / eko) | - | Kritik yük şartlarına uygun mod | Aylık
8 | Akü otonomi (dayanma) test sonucu | dk | Üretici tarafından beyan edilen süre | Yıllık
ÖLÇÜMÜ YAPAN (ad - imza)
KONTROL EDEN (ad - imza)
AÇIKLAMALAR
Bu form, ÖEK Operasyonel Kontrol Talimatında tanımlanan kritik işletme parametrelerinin izlenmesi amacıyla kullanılır.
Ölçülen değer hedef / kabul aralığı dışına çıktığında ilgili hücre işaretlenir ve AÇIKLAMA / SAPMA sütununa kaydedilir.
Sapma hâlinde ÖEK Operasyonel Kontrol Talimatında tanımlanan işlem uygulanır; giderilemeyen sapmalar için PR-011 kapsamında bakım talebi açılır.
Günlük veya haftalık izlenen parametrelerde aya ait temsili değer ile varsa en olumsuz değer kaydedilir; sürekli izleme verileri otomasyon / izleme yazılımında saklanır.
Hedef ve kabul aralıkları üretici kataloğu, devreye alma raporu ve etüt sonuçları esas alınarak kesinleştirilir.
Ölçümde kullanılan cihazların kalibrasyonu geçerli olmalıdır; kalibrasyonu geçersiz cihazdan alınan veriler değerlendirmeye esas alınmaz.
Hazırlayan |  |  |  |  | ÖLÇÜLEN DEĞER ŞUB: Kontrol Eden; ÖLÇÜLEN DEĞER AĞU: Onaylayan
Enerji Yönetimi Koordinatörlüğü |  |  |  |  | ÖLÇÜLEN DEĞER ŞUB: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı; ÖLÇÜLEN DEĞER AĞU: Yönetim Temsilcisi