## Yıllık Bakım Planı
BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ | [12 empty] | DOKÜMAN NO |  |  | PL-116
[13 empty] | İLK YAYIN TARİHİ |  |  | 2026-09-21
ÖNEMLİ ENERJİ KULLANIMLARI (ÖEK) YILLIK BAKIM PLANI | [12 empty] | REVİZYON TARİHİ
[13 empty] | REVİZYON NO |  |  | 0
PLAN YILI : | [12 empty] | SAYFA |  |  | 1/1
SIRA NO | EKİPMAN GRUBU | BAKIM / KONTROL FAALİYETİ | PERİYOT | SORUMLU | PLANLANAN AYLAR | [11 empty] | İLGİLİ FORM / KAYIT
[5 empty] | OCA | ŞUB | MAR | NİS | MAY | HAZ | TEM | AĞU | EYL | EKİ | KAS | ARA
1 | CHILLER | Sezon öncesi genel bakım ve devreye alma | Yıllık | Yapı İşleri ve Teknik DB | [12 empty] | Chillerler Periyodik Bakım Takip Formu | bar: PLANLANAN AYLAR NİS
2 |  | Kondenser ve evaporatör ısı transfer yüzeyi temizliği | Yıllık (+ ara kontrol) | Yapı İşleri ve Teknik DB | [12 empty] | Chillerler Periyodik Bakım Takip Formu | bar: PLANLANAN AYLAR OCA to PLANLANAN AYLAR ARA
3 |  | Soğutucu akışkan kaçak ve şarj kontrolü | 6 Aylık | Yapı İşleri ve Teknik DB | [12 empty] | Chillerler Periyodik Bakım Takip Formu | bar: PLANLANAN AYLAR NİS; PLANLANAN AYLAR AĞU
4 |  | Sezon içi işletme parametreleri kontrolü | Aylık (sezon) | Yapı İşleri ve Teknik DB | [12 empty] | ÖEK İşletme Kontrol Formu | bar: PLANLANAN AYLAR OCA to PLANLANAN AYLAR ARA
5 |  | Sezon sonu devreden çıkarma ve koruma işlemleri | Yıllık | Yapı İşleri ve Teknik DB | [12 empty] | Chillerler Periyodik Bakım Takip Formu | bar: PLANLANAN AYLAR EKİ
6 |  | Yetkili servis periyodik bakımı | Yıllık | Yapı İşleri ve Teknik DB | [12 empty] | Servis bakım raporu | bar: PLANLANAN AYLAR OCA to PLANLANAN AYLAR ARA
7 | ISI POMPASI | Isıtma sezonu öncesi bakım ve devreye alma | Yıllık | Yapı İşleri ve Teknik DB | [12 empty] | Isı Pompaları Periyodik Bakım Takip Formu | bar: PLANLANAN AYLAR EKİ
8 |  | Soğutma sezonu öncesi bakım ve mod geçiş kontrolü | Yıllık | Yapı İşleri ve Teknik DB | [12 empty] | Isı Pompaları Periyodik Bakım Takip Formu | bar: PLANLANAN AYLAR OCA to PLANLANAN AYLAR ARA
9 |  | Dış ünite ve kaynak tarafı devre temizliği | 6 Aylık | Yapı İşleri ve Teknik DB | [12 empty] | Isı Pompaları Periyodik Bakım Takip Formu | bar: PLANLANAN AYLAR NİS; PLANLANAN AYLAR EKİ
10 |  | İşletme kontrolü (COP, sıcaklıklar, yardımcı ısıtıcı süresi) | Aylık | Yapı İşleri ve Teknik DB | [12 empty] | ÖEK İşletme Kontrol Formu | bar: PLANLANAN AYLAR OCA to PLANLANAN AYLAR ARA
11 |  | Yetkili servis periyodik bakımı | Yıllık | Yapı İşleri ve Teknik DB | [12 empty] | Servis bakım raporu | bar: PLANLANAN AYLAR EKİ
12 | KAZAN | Sezon öncesi genel bakım, brülör ayarı ve baca gazı analizi | Yıllık | Yapı İşleri ve Teknik DB | [12 empty] | Kazanlar Periyodik Bakım Takip Formu | bar: PLANLANAN AYLAR OCA to PLANLANAN AYLAR ARA
13 |  | Sezon içi baca gazı analizi (ikinci ölçüm) | 6 Aylık | Yapı İşleri ve Teknik DB | [12 empty] | Baca gazı analiz raporu | bar: PLANLANAN AYLAR OCA
14 |  | Emniyet donanımı ve gaz algılama sistemi kontrolü | 6 Aylık | Yapı İşleri ve Teknik DB | [12 empty] | Kazanlar Periyodik Bakım Takip Formu | bar: PLANLANAN AYLAR OCA to PLANLANAN AYLAR ARA
15 |  | Sezon içi işletme parametreleri kontrolü | Aylık (sezon) | Yapı İşleri ve Teknik DB | [12 empty] | ÖEK İşletme Kontrol Formu | bar: PLANLANAN AYLAR OCA to PLANLANAN AYLAR NİS; PLANLANAN AYLAR EKİ to PLANLANAN AYLAR ARA
16 |  | Kazan suyu şartlandırma ve iletkenlik kontrolü | Aylık (sezon) | Yapı İşleri ve Teknik DB | [12 empty] | Su analiz kayıtları | bar: PLANLANAN AYLAR OCA to PLANLANAN AYLAR ARA
17 |  | Sezon sonu temizlik ve koruma işlemleri | Yıllık | Yapı İşleri ve Teknik DB | [12 empty] | Kazanlar Periyodik Bakım Takip Formu | bar: PLANLANAN AYLAR MAY
18 |  | Yasal periyodik kontrol (basınçlı kap muayenesi) | Yıllık | Yapı İşleri ve Teknik DB | [12 empty] | Periyodik kontrol raporu | bar: PLANLANAN AYLAR OCA to PLANLANAN AYLAR ARA
19 | HAVALANDIRMA SANTRALİ | Filtre basınç farkı (ΔP) kontrolü | Aylık | Yapı İşleri ve Teknik DB | [12 empty] | ÖEK İşletme Kontrol Formu | bar: PLANLANAN AYLAR OCA to PLANLANAN AYLAR ARA
20 |  | Filtre değişimi | 6 Aylık (veya ΔP'ye göre) | Yapı İşleri ve Teknik DB | [12 empty] | Hav. Santralleri Periyodik Bakım Takip Formu | bar: PLANLANAN AYLAR OCA to PLANLANAN AYLAR ARA
21 |  | Kayış, kaplin ve rulman kontrolü | 3 Aylık | Yapı İşleri ve Teknik DB | [12 empty] | Hav. Santralleri Periyodik Bakım Takip Formu | bar: PLANLANAN AYLAR MAR; PLANLANAN AYLAR HAZ; PLANLANAN AYLAR EYL; PLANLANAN AYLAR ARA
22 |  | Isı geri kazanım ünitesi temizliği ve verim kontrolü | 6 Aylık | Yapı İşleri ve Teknik DB | [12 empty] | Hav. Santralleri Periyodik Bakım Takip Formu | bar: PLANLANAN AYLAR OCA to PLANLANAN AYLAR ARA
23 |  | Damper, otomasyon ve çalışma zaman programı kontrolü | 6 Aylık | Yapı İşleri ve Teknik DB | [12 empty] | Otomasyon kayıtları | bar: PLANLANAN AYLAR MAR; PLANLANAN AYLAR EYL
24 |  | Genel bakım (yetkili servis) | Yıllık | Yapı İşleri ve Teknik DB | [12 empty] | Servis bakım raporu | bar: PLANLANAN AYLAR OCA to PLANLANAN AYLAR ARA
25 | TRAFO | Gösterge, sıcaklık ve yükleme oranı kontrolü | Aylık | Yapı İşleri ve Teknik DB | [12 empty] | ÖEK İşletme Kontrol Formu | bar: PLANLANAN AYLAR OCA to PLANLANAN AYLAR ARA
26 |  | Termal kamera ile bağlantı ve ısınma kontrolü | 6 Aylık | Yapı İşleri ve Teknik DB | [12 empty] | Termal kontrol raporu | bar: PLANLANAN AYLAR OCA to PLANLANAN AYLAR ARA
27 |  | Yağ seviyesi ve kaçak kontrolü | 3 Aylık | Yapı İşleri ve Teknik DB | [12 empty] | Trafolar Periyodik Bakım Takip Formu | bar: PLANLANAN AYLAR ŞUB; PLANLANAN AYLAR MAY; PLANLANAN AYLAR AĞU; PLANLANAN AYLAR KAS
28 |  | Yağ numune analizi | Yıllık | Yapı İşleri ve Teknik DB | [12 empty] | Yağ analiz raporu | bar: PLANLANAN AYLAR OCA to PLANLANAN AYLAR ARA
29 |  | Kompanzasyon panosu ve kondansatör kademe kontrolü | 3 Aylık | Yapı İşleri ve Teknik DB | [12 empty] | Trafolar Periyodik Bakım Takip Formu | bar: PLANLANAN AYLAR OCA; PLANLANAN AYLAR NİS; PLANLANAN AYLAR TEM; PLANLANAN AYLAR EKİ
30 |  | Güç kalitesi ve harmonik ölçümü | Yıllık | Yapı İşleri ve Teknik DB | [12 empty] | Güç kalitesi ölçüm raporu | bar: PLANLANAN AYLAR OCA to PLANLANAN AYLAR ARA
31 |  | Hücre ve pano temizliği (kesinti gerektiren bakım) | Yıllık | Yapı İşleri ve Teknik DB | [12 empty] | Trafolar Periyodik Bakım Takip Formu | bar: PLANLANAN AYLAR TEM
32 | UPS | Yükleme oranı, alarm ve akü ortam sıcaklığı kontrolü | Aylık | Bilgi İşlem DB / Yapı İşleri | [12 empty] | ÖEK İşletme Kontrol Formu | bar: PLANLANAN AYLAR OCA to PLANLANAN AYLAR ARA
33 |  | Akü grubu detaylı kontrolü (gerilim / iç direnç) | 6 Aylık | Bilgi İşlem DB / Yapı İşleri | [12 empty] | UPS Periyodik Bakım Takip Formu | bar: PLANLANAN AYLAR NİS; PLANLANAN AYLAR EKİ
34 |  | Fan ve hava filtresi temizliği | 6 Aylık | Bilgi İşlem DB / Yapı İşleri | [12 empty] | UPS Periyodik Bakım Takip Formu | bar: PLANLANAN AYLAR OCA to PLANLANAN AYLAR ARA
35 |  | Akü otonomi (dayanma süresi) testi | Yıllık | Bilgi İşlem DB / Yapı İşleri | [12 empty] | Akü test raporu | bar: PLANLANAN AYLAR TEM
36 |  | Yetkili servis periyodik bakımı | Yıllık | Bilgi İşlem DB / Yapı İşleri | [12 empty] | Servis bakım raporu | bar: PLANLANAN AYLAR OCA to PLANLANAN AYLAR ARA
37 | JENERATÖR | Test çalıştırma (yük altında, sınırlı süreli) | Aylık | Yapı İşleri ve Teknik DB | [12 empty] | FR-1083 Jeneratörler Periyodik Bakım Takip Formu | bar: PLANLANAN AYLAR OCA to PLANLANAN AYLAR ARA
38 |  | Yakıt seviyesi, su ve tortu tahliyesi kontrolü | Aylık | Yapı İşleri ve Teknik DB | [12 empty] | FR-1083 Jeneratörler Periyodik Bakım Takip Formu | bar: PLANLANAN AYLAR OCA to PLANLANAN AYLAR ARA
39 |  | Akü ve şarj cihazı kontrolü | 3 Aylık | Yapı İşleri ve Teknik DB | [12 empty] | FR-1083 Jeneratörler Periyodik Bakım Takip Formu | bar: PLANLANAN AYLAR ŞUB; PLANLANAN AYLAR MAY; PLANLANAN AYLAR AĞU; PLANLANAN AYLAR KAS
40 |  | Yağ, yakıt ve hava filtresi değişimi | Yıllık | Yapı İşleri ve Teknik DB | [12 empty] | Servis bakım raporu | bar: PLANLANAN AYLAR OCA to PLANLANAN AYLAR ARA
41 |  | Yük bankası ile tam yük testi | Yıllık | Yapı İşleri ve Teknik DB | [12 empty] | Yük testi raporu | bar: PLANLANAN AYLAR AĞU
42 |  | Yetkili servis periyodik bakımı | Yıllık | Yapı İşleri ve Teknik DB | [12 empty] | Servis bakım raporu | bar: PLANLANAN AYLAR OCA to PLANLANAN AYLAR ARA
43 | ASANSÖR | Aylık bakım (yetkili servis tarafından, bakım sözleşmesi kapsamında) | Aylık (yasal) | Yetkili Servis / Yapı İşleri ve Teknik DB | [12 empty] | Asansörler Periyodik Bakım Takip Formu | bar: PLANLANAN AYLAR OCA to PLANLANAN AYLAR ARA
44 |  | Yıllık periyodik kontrol (A tipi muayene kuruluşu tarafından) | Yıllık (yasal) | A Tipi Muayene Kuruluşu / Yapı İşleri ve Teknik DB | [12 empty] | Periyodik kontrol raporu ve bilgi etiketi | bar: PLANLANAN AYLAR OCA to PLANLANAN AYLAR ARA
45 |  | Bilgi etiketi rengi ve geçerlilik süresinin kontrolü | 3 Aylık | Yapı İşleri ve Teknik DB | [12 empty] | Asansörler Periyodik Bakım Takip Formu | bar: PLANLANAN AYLAR OCA; PLANLANAN AYLAR NİS; PLANLANAN AYLAR TEM; PLANLANAN AYLAR EKİ
46 |  | Acil durum haberleşme, alarm ve imdat aydınlatması kontrolü | 3 Aylık | Yapı İşleri ve Teknik DB | [12 empty] | Asansörler Periyodik Bakım Takip Formu | bar: PLANLANAN AYLAR OCA to PLANLANAN AYLAR ARA
47 |  | Kuyu, kabin üstü ve makine dairesi temizlik ve düzen kontrolü | 6 Aylık | Yapı İşleri ve Teknik DB | [12 empty] | Asansörler Periyodik Bakım Takip Formu | bar: PLANLANAN AYLAR MAR; PLANLANAN AYLAR EYL
48 |  | Makine dairesi sıcaklık ve havalandırma kontrolü | Aylık | Yapı İşleri ve Teknik DB | [12 empty] | ÖEK İşletme Kontrol Formu | bar: PLANLANAN AYLAR OCA to PLANLANAN AYLAR ARA
49 |  | Kabin aydınlatması ve fanının bekleme modunda otomatik sönme kontrolü | 6 Aylık | Yapı İşleri ve Teknik DB | [12 empty] | ÖEK İşletme Kontrol Formu | bar: PLANLANAN AYLAR NİS; PLANLANAN AYLAR EKİ
50 |  | Bekleme (standby) ve çalışma durumu enerji tüketiminin ölçülmesi | Yıllık | Yapı İşleri ve Teknik DB | [12 empty] | ÖEK İşletme Kontrol Formu | bar: PLANLANAN AYLAR OCA to PLANLANAN AYLAR ARA
51 |  | Karşı ağırlık dengeleme oranının kontrolü | Yıllık | Yetkili Servis / Yapı İşleri ve Teknik DB | [12 empty] | Servis bakım raporu | bar: PLANLANAN AYLAR HAZ
52 |  | Grup kontrol / trafik ayarları ve boş dönem park stratejisinin gözden geçirilmesi | Yıllık | Yapı İşleri ve Teknik DB | [12 empty] | Servis bakım raporu | bar: PLANLANAN AYLAR OCA to PLANLANAN AYLAR ARA
AÇIKLAMALAR
● Planlı bakım / yetkili servis faaliyeti ○ Periyodik kontrol ve parametre okuma
Ay sütunlarındaki mavi tonlu aylar ısıtma sezonunu, turuncu tonlu aylar soğutma sezonunu gösterir.
Sezona bağlı ekipmanların genel bakımı sezon başlangıcından önceki ayda planlanmıştır (kazan: eylül, chiller: nisan).
Kesinti gerektiren bakımlar (trafo hücre temizliği, UPS akü otonomi testi) akademik faaliyetin en düşük olduğu temmuz ayına alınmıştır.
Jeneratörün tam bakımı, kesinti riskinin arttığı kış dönemi öncesinde eylül ayında planlanmıştır.
Filtre değişimi takvime bağlı planlanmakla birlikte, basınç farkı (ΔP) sınır değere ulaştığında takvim beklenmeksizin yapılır.
Plan, yıl içinde ortaya çıkan arıza, ekipman değişikliği veya kapasite artışı hâllerinde güncellenir; güncelleme Yapı İşleri ve Teknik DB ile Enerji Yönetimi Koordinatörlüğü tarafından birlikte yapılır.
Gerçekleşen bakımlar ilgili ekipmanın Periyodik Bakım Takip Formuna işlenir. Planlanan ayda yapılamayan bakımlar gerekçesiyle birlikte kayda alınır ve PR-011 Bakım-Onarım Prosedürü kapsamında takip edilir.
Bu plan, TS EN ISO 50001:2018 madde 8.1 kapsamında hazırlanmış olup ÖEK Operasyonel Kontrol Talimatı ile birlikte uygulanır.
Asansörlerde aylık bakım ve yıllık periyodik kontrol, Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği ile Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği uyarınca zorunludur. Aylık bakım yetkili servis tarafından bakım sözleşmesi kapsamında, yıllık periyodik kontrol A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılır; yaptırma yükümlülüğü bina sorumlusuna aittir.
Asansör periyodik kontrolü, tespit edilen uygunsuzlukların yeni akademik yıl başlamadan giderilebilmesi için haziran ayına planlanmıştır. Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen asansör güvenli hâle getirilinceye kadar kullanıma kapatılır.
Hazırlayan |  |  |  |  | PLANLANAN AYLAR ŞUB: Kontrol Eden; PLANLANAN AYLAR AĞU: Onaylayan
Enerji Yönetimi Koordinatörlüğü |  |  |  |  | PLANLANAN AYLAR ŞUB: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı; PLANLANAN AYLAR AĞU: Yönetim Temsilcisi