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1. AMAÇ VE KAPSAM
Bu talimatın amacı, Üniversitemiz yerleşkelerinde bulunan su soğutma gruplarının (chiller) güvenli, kesintisiz ve enerji verimli biçimde işletilmesine yönelik kuralları belirlemektir.
Bu talimat, CHILLER grubundaki ekipmanların işletilmesinden sorumlu personel ile hizmet alımı yoluyla bu işleri yürüten yüklenici personelini kapsar. Talimat, TS EN ISO 50001:2018 standardının 8.1 Operasyonel Planlama ve Kontrol maddesi kapsamında hazırlanmıştır.
2. SORUMLULAR
Ekipmanın bu talimata uygun işletilmesinden Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (İklimlendirme) sorumludur.
Talimatın hazırlanması, güncel tutulması ve uygulamanın izlenmesinden Enerji Yönetimi Koordinatörlüğü sorumludur.
Personelin talimat konusunda bilgilendirilmesi ve eğitiminden Personel Daire Başkanlığı ile Enerji Yönetimi Koordinatörlüğü birlikte sorumludur.
3. GÜVENLİK KURALLARI
	GÜVENLİK KURALLARI - Bu bölüm okunmadan cihaza müdahale edilmez.
1. Soğutucu akışkan kaçağı bulunan kapalı mahalle girilmeden önce mahal havalandırılır; soğutucu akışkanlar boğulmaya yol açabilir.
1. Elektrik panosunda yapılacak her türlü müdahaleden önce enerji kesilir ve etiketleme-kilitleme uygulanır.
1. Sistem basınçlı çalışır; basınç altındaki hiçbir bağlantı sökülmez.
1. Fan ve kompresör gibi dönen parçalara koruma kapakları takılı değilken yaklaşılmaz.
1. Makine dairesinde uygun kişisel koruyucu donanım (baret, eldiven, iş ayakkabısı, gerektiğinde kulaklık) kullanılır.




4. DEVREYE ALMA
1. Soğutma sezonu öncesinde kondenser ve evaporatör ısı transfer yüzeylerinin temiz olduğu doğrulanır.
2. Soğutucu akışkan basınçları ve yağ seviyesi üretici kataloğundaki aralıkta olacak şekilde kontrol edilir.
3. Su devresindeki pompa, vana konumları ve genleşme deposu basıncı kontrol edilir; devrede hava kalmadığı doğrulanır.
4. Emniyet donanımı (yüksek/alçak basınç presostatı, akış anahtarı, faz koruma) çalışır durumda olmalıdır.
5. Otomasyon sistemindeki ayar değerleri, ÖEK Operasyonel Kontrol Talimatında belirlenen değerlerle karşılaştırılarak doğrulanır.
6. Grup, üretici tarafından öngörülen sırayla devreye alınır ve ilk çalışma saatinde parametreleri izlenir.
5. NORMAL İŞLETME
1. Soğutulmuş su çıkış sıcaklığı ayar değeri, konforu bozmadan mümkün olan en yüksek değerde tutulur.
2. Kısmi yük dönemlerinde yalnızca ihtiyaç duyulan sayıda grup çalıştırılır; gereksiz paralel çalıştırmadan kaçınılır.
3. Gruplar arasındaki çalışma saatleri dengeli olacak şekilde kademeleme sırası dönemsel olarak değiştirilir.
4. Uygun dış hava koşullarında serbest soğutma imkânı değerlendirilir.
5. Kritik parametreler, ÖEK Operasyonel Kontrol Talimatında belirlenen sıklıkta okunarak Chiller İşletme Kontrol Formuna kaydedilir.
6. Kabin ve makine dairesi kapıları çalışma sırasında kapalı tutulur.
6. AYAR DEĞERLERİ VE İZLEME
Bu ekipmana ait kritik işletme parametreleri, hedef ve kabul aralıkları ile izleme sıklıkları ÖEK Operasyonel Kontrol Talimatında tanımlanmıştır. Ölçülen değerler ilgili İşletme Kontrol Formuna kaydedilir.
Hedef ve kabul aralıkları; üretici kataloğu, işletme kılavuzu, devreye alma (test) raporları ve varsa enerji etüt sonuçları esas alınarak kesinleştirilir. Ayar değerleri, Enerji Yönetimi Koordinatörlüğüne bilgi verilmeksizin değiştirilmez.
7. DEVREDEN ÇIKARMA
1. Sezon sonunda grup üretici talimatına uygun sırayla durdurulur.
2. Donma riski bulunan devrelerde su boşaltma veya antifriz koruması uygulanır.
3. Ana şalter ve besleme durumu, üretici tarafından öngörülen kış konumuna alınır (karter ısıtıcısı gereksinimi dikkate alınır).
4. Sezon değerlendirme kaydı oluşturulur ve tespit edilen eksiklikler bakım planına aktarılır.
8. ANORMAL DURUM VE ARIZA HÂLİNDE YAPILACAKLAR
	Durum
	Yapılacak İşlem

	Yüksek basınç alarmı
	Grup durdurulur; kondenser kirliliği, fan çalışması ve hava akışı kontrol edilir. Giderilemezse yetkili servis çağrılır.

	Alçak basınç alarmı
	Soğutucu akışkan kaçağı ve filtre tıkanıklığı yönünden kontrol edilir; kaçak şüphesinde grup çalıştırılmaz.

	Akış (flow) alarmı
	Pompa çalışması, vana konumları ve filtre temizliği kontrol edilir.

	ΔT değerinin tasarımdan düşük olması
	Pompa debisi ve devre dengesi kontrol edilir; sapma İşletme Kontrol Formuna kaydedilir.

	Yaklaşım sıcaklığının artması
	Kondenser temizliği ihtiyacı olarak değerlendirilir ve PR-011 kapsamında bakım talebi açılır.

	Anormal ses veya titreşim
	Grup durdurulur, yetkili servis bilgilendirilir; nedeni giderilmeden çalıştırılmaz.



Giderilemeyen veya tekrarlayan durumlarda PR-011 Bakım-Onarım Prosedürü kapsamında bakım talebi açılır. Enerji performansında belirgin kayba yol açan durumlar Enerji Yönetimi Koordinatörlüğüne bildirilir.
9. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KURALLARI
1. Ayar değerinin yükseltilebildiği her derece kayda değer tasarruf sağlar; konfor sınırları içinde en yüksek ayar değeri tercih edilir.
1. Kirli kondenser yoğuşma sıcaklığını yükseltir ve tüketimi artırır; temizlik ihmal edilmez.
1. Pompa ve fanların değişken debili çalıştırılması sağlanır.
1. Soğutma ihtiyacı bulunmayan mahallerin devreleri kapatılır.
10. İLGİLİ DOKÜMANLAR VE KAYITLAR
1. TS EN ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemleri Standardı (Madde 8.1)
1. ÖEK Operasyonel Kontrol Talimatı
1. Chiller İşletme Kontrol Formu
1. Chiller Periyodik Bakım Takip Formu
1. ÖEK Yıllık Bakım Planı
1. PR-011 Bakım-Onarım Prosedürü
1. YD-090 Yıldız Teknik Üniversitesi Enerji Politikası
1. Üretici işletme ve bakım kılavuzu

	Hazırlayan
	Kontrol Eden
	Onaylayan

	Enerji Yönetimi Koordinatörlüğü
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
	Yönetim Temsilcisi



	Hazırlayan
	Sistem Onayı
	Yürürlük Onayı

	Birim Kalite Sorumlusu
	Yönetim Temsilcisi
	Koordinatör
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