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1. AMAÇ VE KAPSAM
Bu talimatın amacı, Üniversitemiz yerleşkelerinde bulunan ısı pompalarının güvenli ve enerji verimli biçimde işletilmesine yönelik kuralları belirlemektir.
Bu talimat, ISI POMPASI grubundaki ekipmanların işletilmesinden sorumlu personel ile hizmet alımı yoluyla bu işleri yürüten yüklenici personelini kapsar. Talimat, TS EN ISO 50001:2018 standardının 8.1 Operasyonel Planlama ve Kontrol maddesi kapsamında hazırlanmıştır.
2. SORUMLULAR
Ekipmanın bu talimata uygun işletilmesinden Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (İklimlendirme) sorumludur.
Talimatın hazırlanması, güncel tutulması ve uygulamanın izlenmesinden Enerji Yönetimi Koordinatörlüğü sorumludur.
Personelin talimat konusunda bilgilendirilmesi ve eğitiminden Personel Daire Başkanlığı ile Enerji Yönetimi Koordinatörlüğü birlikte sorumludur.
3. GÜVENLİK KURALLARI
	GÜVENLİK KURALLARI - Bu bölüm okunmadan cihaza müdahale edilmez.
1. Elektrik panosu ve iç bağlantılara müdahaleden önce enerji kesilir, etiketleme-kilitleme uygulanır.
1. Soğutucu akışkan devresi basınçlıdır; bağlantılar sökülmez, kaçak şüphesinde yetkili servis çağrılır.
1. Dış ünite fanı otomatik olarak devreye girebilir; fan koruma ızgarası çıkarılmadan çalışma yapılmaz.
1. Kış aylarında dış ünite çevresinde buzlanma kaynaklı kayma riskine karşı dikkatli olunur.
1. Uygun kişisel koruyucu donanım kullanılır.




4. DEVREYE ALMA
1. Dış ünite hava giriş ve çıkışının önünde engel bulunmadığı doğrulanır.
2. Kaynak tarafı devresinde debi, filtre temizliği ve hava alma işlemleri kontrol edilir.
3. Soğutucu akışkan basınçları üretici aralığında olmalıdır.
4. Otomasyon üzerindeki dış hava kompanzasyon eğrisi ve denge noktası (bivalent) ayarları doğrulanır.
5. Yardımcı elektrikli ısıtıcının devreye girme koşulları ve gecikme süresi kontrol edilir.
6. Sistem devreye alındıktan sonra ilk çalışma saatinde COP ve sıcaklıklar izlenir.
5. NORMAL İŞLETME
1. Isıtma tarafı su çıkış sıcaklığı, konforu sağlayan en düşük değerde tutulur; sıcaklığın düşürülmesi verimi doğrudan artırır.
2. Yardımcı elektrikli ısıtıcının devreye girme süresi izlenir; süre artıyorsa denge noktası ayarı gözden geçirilir.
3. Isıtma ve soğutma modu geçişlerinde ayar değerleri mevsime uygun olarak güncellenir.
4. Buz çözme (defrost) çevrim sayısındaki anormal artış izlenir ve kaydedilir.
5. Kritik parametreler belirlenen sıklıkta okunarak Isı Pompası İşletme Kontrol Formuna kaydedilir.
6. Tatil ve ara dönemlerde ayar değerleri düşürülür veya sistem devre dışı bırakılır.
6. AYAR DEĞERLERİ VE İZLEME
Bu ekipmana ait kritik işletme parametreleri, hedef ve kabul aralıkları ile izleme sıklıkları ÖEK Operasyonel Kontrol Talimatında tanımlanmıştır. Ölçülen değerler ilgili İşletme Kontrol Formuna kaydedilir.
Hedef ve kabul aralıkları; üretici kataloğu, işletme kılavuzu, devreye alma (test) raporları ve varsa enerji etüt sonuçları esas alınarak kesinleştirilir. Ayar değerleri, Enerji Yönetimi Koordinatörlüğüne bilgi verilmeksizin değiştirilmez.
7. DEVREDEN ÇIKARMA
1. Sistem üretici talimatına uygun olarak durdurulur.
2. Uzun süreli duruşlarda donma riski bulunan devrelerde koruma önlemi alınır.
3. Kumanda ve besleme durumu üreticinin öngördüğü konuma alınır.
4. Duruş nedeni ve süresi kayıt altına alınır.
8. ANORMAL DURUM VE ARIZA HÂLİNDE YAPILACAKLAR
	Durum
	Yapılacak İşlem

	COP değerinin belirgin düşmesi
	Kaynak tarafı debisi, filtre ve ısı değiştirici kirliliği kontrol edilir; giderilemezse yetkili servis çağrılır.

	Yardımcı ısıtıcının sürekli devrede kalması
	Denge noktası ve gecikme ayarları ile ısı kaynağı kapasitesi kontrol edilir; sapma kaydedilir.

	Defrost çevrim sayısının anormal artması
	Dış ünite hava tarafı kirliliği ve sıcaklık sensörleri kontrol edilir.

	Yüksek / alçak basınç alarmı
	Sistem durdurulur; kaçak ve hava akışı yönünden kontrol edilir, yetkili servis bilgilendirilir.

	Kaynak tarafı ΔT sapması
	Pompa, vana ve filtre kontrolü yapılır; sonuç İşletme Kontrol Formuna kaydedilir.



Giderilemeyen veya tekrarlayan durumlarda PR-011 Bakım-Onarım Prosedürü kapsamında bakım talebi açılır. Enerji performansında belirgin kayba yol açan durumlar Enerji Yönetimi Koordinatörlüğüne bildirilir.
9. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KURALLARI
1. Düşük sıcaklıklı ısıtma sistemleriyle çalıştırma verimi belirgin biçimde artırır.
1. Yardımcı elektrikli ısıtıcının gereksiz devreye girmesi en büyük verim kaybı kalemidir.
1. Dış ünite etrafındaki hava akışının engellenmemesi ve kısa devre hava akışının önlenmesi gerekir.
1. Kullanılmayan mahallerin devreleri kapatılır.
10. İLGİLİ DOKÜMANLAR VE KAYITLAR
1. TS EN ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemleri Standardı (Madde 8.1)
1. ÖEK Operasyonel Kontrol Talimatı
1. Isi pompasi İşletme Kontrol Formu
1. Isi pompasi Periyodik Bakım Takip Formu
1. ÖEK Yıllık Bakım Planı
1. PR-011 Bakım-Onarım Prosedürü
1. YD-090 Yıldız Teknik Üniversitesi Enerji Politikası
1. Üretici işletme ve bakım kılavuzu

	Hazırlayan
	Kontrol Eden
	Onaylayan

	Enerji Yönetimi Koordinatörlüğü
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
	Yönetim Temsilcisi





	Hazırlayan
	Sistem Onayı
	Yürürlük Onayı

	Birim Kalite Sorumlusu
	Yönetim Temsilcisi
	Koordinatör
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