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1. AMAÇ VE KAPSAM
Bu talimatın amacı, Üniversitemiz yerleşkelerinde bulunan jeneratörlerin enerji kesintilerinde güvenilir biçimde devreye girmesini sağlamak üzere güvenli, düzenli ve yakıt verimli olarak işletilmesine yönelik kuralları belirlemektir.
Bu talimat, JENERATÖR grubundaki ekipmanların işletilmesinden sorumlu personel ile hizmet alımı yoluyla bu işleri yürüten yüklenici personelini kapsar. Talimat, TS EN ISO 50001:2018 standardının 8.1 Operasyonel Planlama ve Kontrol maddesi kapsamında hazırlanmıştır.
2. SORUMLULAR
Ekipmanın bu talimata uygun işletilmesinden Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (Elektrik) sorumludur.
Talimatın hazırlanması, güncel tutulması ve uygulamanın izlenmesinden Enerji Yönetimi Koordinatörlüğü sorumludur.
Personelin talimat konusunda bilgilendirilmesi ve eğitiminden Personel Daire Başkanlığı ile Enerji Yönetimi Koordinatörlüğü birlikte sorumludur.
3. GÜVENLİK KURALLARI
	GÜVENLİK KURALLARI - Bu bölüm okunmadan cihaza müdahale edilmez.
1. Bakım ve kontrol öncesinde jeneratör mutlaka OTOMATİK konumdan çıkarılır; aksi hâlde şebeke kesintisinde beklenmedik biçimde devreye girerek ağır yaralanmaya yol açabilir.
1. Egzoz gazı karbonmonoksit içerir; jeneratör mahalli havalandırması çalışır durumda olmadan çalıştırılmaz, egzoz bağlantısında sızdırmazlık aranır.
1. Yakıt yanıcıdır; mahalde ateş kaynağı bulundurulmaz, yakıt sızıntısı derhal giderilir ve yangın söndürme cihazları erişilebilir tutulur.
1. Çalışma sırasında egzoz ve motor yüzeyleri çok sıcaktır; temas edilmez.
1. Kayış, kasnak ve fan gibi dönen parçalara koruma kapakları takılı değilken yaklaşılmaz.
1. Çalışma sırasında gürültü seviyesi yüksektir; kulak koruyucu kullanılır.
1. Akü bağlantılarında kısa devre riskine karşı yalıtımlı el aleti kullanılır.




4. DEVREYE ALMA
1. Yakıt seviyesi, yağ seviyesi, soğutma suyu seviyesi ve akü şarj durumu kontrol edilir.
2. Yakıt deposunda su ve tortu tahliyesi yapılır.
3. Jeneratör mahalli havalandırması ve egzoz hattı kontrol edilir.
4. Kontrol paneli üzerinde alarm bulunmadığı doğrulanır.
5. Test çalıştırması tercihen yük altında ve üreticinin önerdiği süre kadar yapılır.
6. Test sonrasında jeneratör mutlaka OTOMATİK konuma alınır ve bu durum kayıt altına alınır.
5. NORMAL İŞLETME
1. Aylık test çalıştırması yük altında ve sınırlı süreli yapılır; yüksüz uzun süreli çalıştırmadan kaçınılır.
2. Test sırasında yükleme oranı üreticinin önerdiği asgari değerin üzerinde tutulur.
3. Yakıt tüketimi her testte kaydedilir ve motorin enerji performans göstergesine işlenir.
4. Blok ısıtıcının termostat kontrollü çalıştığı doğrulanır; sürekli enerjili kalması önemli bir kayıp kalemidir.
5. Kesinti sırasında devreye giren jeneratörün çalışma süresi ve tüketimi kaydedilir.
6. Kritik parametreler Jeneratör İşletme Kontrol Formuna kaydedilir.
6. AYAR DEĞERLERİ VE İZLEME
Bu ekipmana ait kritik işletme parametreleri, hedef ve kabul aralıkları ile izleme sıklıkları ÖEK Operasyonel Kontrol Talimatında tanımlanmıştır. Ölçülen değerler ilgili İşletme Kontrol Formuna kaydedilir.
Hedef ve kabul aralıkları; üretici kataloğu, işletme kılavuzu, devreye alma (test) raporları ve varsa enerji etüt sonuçları esas alınarak kesinleştirilir. Ayar değerleri, Enerji Yönetimi Koordinatörlüğüne bilgi verilmeksizin değiştirilmez.
7. DEVREDEN ÇIKARMA
1. Yük altında çalışan jeneratör, üretici tarafından öngörülen soğuma süresi tamamlanmadan durdurulmaz.
2. Durdurma sonrasında yakıt ikmali yapılır ve seviye kaydedilir.
3. Yağ, soğutma suyu ve akü durumu kontrol edilir.
4. Jeneratör OTOMATİK konuma alınarak bir sonraki kesintiye hazır bırakılır.
8. ANORMAL DURUM VE ARIZA HÂLİNDE YAPILACAKLAR
	Durum
	Yapılacak İşlem

	Marş almama
	Akü gerilimi, yakıt seviyesi ve acil stop konumu kontrol edilir; giderilemezse yetkili servis çağrılır.

	Yüksek soğutma suyu sıcaklığı
	Jeneratör durdurulur; radyatör temizliği, su seviyesi ve fan çalışması kontrol edilir.

	Düşük yağ basıncı alarmı
	Jeneratör derhal durdurulur; yağ seviyesi kontrol edilir, neden giderilmeden çalıştırılmaz.

	Yakıtta su tespiti
	Tahliye yapılır; tekrarlıyorsa depo ve yakıt kalitesi incelenir.

	Özgül yakıt tüketiminin artması
	Filtreler, enjeksiyon sistemi ve yükleme oranı değerlendirilir; sapma kaydedilerek servis talebi açılır.

	Egzozda aşırı duman
	Yüksüz uzun çalıştırma (ıslak yığılma) ve yanma sorunu yönünden değerlendirilir; yük altında test planlanır.



Giderilemeyen veya tekrarlayan durumlarda PR-011 Bakım-Onarım Prosedürü kapsamında bakım talebi açılır. Enerji performansında belirgin kayba yol açan durumlar Enerji Yönetimi Koordinatörlüğüne bildirilir.
9. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KURALLARI
1. Yüksüz uzun süreli test çalıştırması yakıt israfına ve motorda ıslak yığılmaya yol açar.
1. Blok ısıtıcının termostatsız sürekli çalışması yıl boyunca kayda değer elektrik tüketimi oluşturur.
1. Yakıt tüketim kayıtları düzenli olarak enerji performans göstergelerine işlenir.
1. Depoda su ve tortu birikimi önlenerek yakıt kalitesi korunur.
10. İLGİLİ DOKÜMANLAR VE KAYITLAR
1. TS EN ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemleri Standardı (Madde 8.1)
1. ÖEK Operasyonel Kontrol Talimatı
1. Jeneratör İşletme Kontrol Formu
1. Jeneratör Periyodik Bakım Takip Formu
1. ÖEK Yıllık Bakım Planı
1. PR-011 Bakım-Onarım Prosedürü
1. YD-090 Yıldız Teknik Üniversitesi Enerji Politikası
1. Üretici işletme ve bakım kılavuzu

	Hazırlayan
	Kontrol Eden
	Onaylayan

	Enerji Yönetimi Koordinatörlüğü
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
	Yönetim Temsilcisi



	Hazırlayan
	Sistem Onayı
	Yürürlük Onayı

	Birim Kalite Sorumlusu
	Yönetim Temsilcisi
	Koordinatör
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