1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı, Üniversitemiz yerleşkelerinde bulunan kazanların güvenli, mevzuata uygun ve enerji verimli biçimde işletilmesine yönelik kuralları belirlemektir.

Bu talimat, KAZAN grubundaki ekipmanların işletilmesinden sorumlu personel ile hizmet alımı yoluyla bu işleri yürüten yüklenici personelini kapsar. Talimat, TS EN ISO 50001:2018 standardının 8.1 Operasyonel Planlama ve Kontrol maddesi kapsamında hazırlanmıştır.

2. SORUMLULAR

Ekipmanın bu talimata uygun işletilmesinden Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (Isıtma) sorumludur.

Talimatın hazırlanması, güncel tutulması ve uygulamanın izlenmesinden Enerji Yönetimi Koordinatörlüğü sorumludur.

Personelin talimat konusunda bilgilendirilmesi ve eğitiminden Personel Daire Başkanlığı ile Enerji Yönetimi Koordinatörlüğü birlikte sorumludur.

3. GÜVENLİK KURALLARI

GÜVENLİK KURALLARI - Bu bölüm okunmadan cihaza müdahale edilmez. - Kazan dairesinde gaz kokusu alındığında hiçbir elektrikli cihaz çalıştırılmaz veya durdurulmaz; mahal havalandırılır, ana gaz vanası kapatılır ve derhal ilgililere haber verilir. - Gaz algılama ve otomatik kesme sistemi ile havalandırma menfezleri her zaman çalışır ve açık durumda olmalıdır. - Kazan yüksek sıcaklık ve basınç altında çalışır; sıcak yüzeylere temas edilmez, basınç altındaki bağlantılar sökülmez. - Baca gazı karbonmonoksit içerir; baca ve bağlantılarında sızdırmazlık bozulduğunda kazan çalıştırılmaz. - Kazan dairesi yanıcı ve parlayıcı madde deposu olarak kullanılmaz; yangın söndürme cihazları erişilebilir tutulur. - Yasal periyodik kontrolü (basınçlı kap muayenesi) geçerli olmayan kazan işletilmez.

4. DEVREYE ALMA

1. Sezon öncesinde brülör ayarı yapılır ve baca gazı analizi ile yanma verimi ölçülür.

2. Gaz algılama sistemi, emniyet ventili, presostat ve limit termostat gibi emniyet donanımları test edilir.

3. Kazan suyu seviyesi, sistem basıncı ve genleşme deposu basıncı kontrol edilir.

4. Baca bağlantısının sızdırmaz ve tıkanıklıktan arınmış olduğu doğrulanır.

5. Otomasyondaki dış hava kompanzasyon eğrisi ve çıkış suyu ayar değeri doğrulanır.

6. Kazan üretici talimatına uygun sırayla devreye alınır ve ilk çalışma süresince yanma parametreleri izlenir.

5. NORMAL İŞLETME

1. Kazan çıkış suyu sıcaklığı dış hava kompanzasyon eğrisine göre yönetilir; sabit yüksek değerde çalıştırılmaz.

2. Yoğuşmalı kazanlarda dönüş suyu sıcaklığının düşük tutulması sağlanır; aksi hâlde yoğuşma gerçekleşmez ve beklenen verim elde edilemez.

3. Kaskad sistemlerde yalnızca yükün gerektirdiği sayıda kazan çalıştırılır.

4. Brülörün kısa aralıklarla devreye girip durması (kısa çevrim) izlenir; tespit edilirse kademe ve modülasyon ayarları gözden geçirilir.

5. Kazan suyu iletkenliği ve şartlandırma durumu belirlenen sıklıkta kontrol edilir.

6. Kritik parametreler Kazan İşletme Kontrol Formuna kaydedilir.

6. AYAR DEĞERLERİ VE İZLEME

Bu ekipmana ait kritik işletme parametreleri, hedef ve kabul aralıkları ile izleme sıklıkları ÖEK Operasyonel Kontrol Talimatında tanımlanmıştır. Ölçülen değerler ilgili İşletme Kontrol Formuna kaydedilir.

Hedef ve kabul aralıkları; üretici kataloğu, işletme kılavuzu, devreye alma (test) raporları ve varsa enerji etüt sonuçları esas alınarak kesinleştirilir. Ayar değerleri, Enerji Yönetimi Koordinatörlüğüne bilgi verilmeksizin değiştirilmez.

7. DEVREDEN ÇIKARMA

1. Sezon sonunda kazan üretici talimatına uygun sırayla durdurulur ve gaz vanası kapatılır.

2. Isı transfer yüzeyleri ve brülör temizliği yapılır.

3. Uzun süreli duruşta korozyona karşı koruma önlemleri uygulanır.

4. Sezon tüketimi değerlendirilir ve sonuçlar kaydedilir.

8. ANORMAL DURUM VE ARIZA HÂLİNDE YAPILACAKLAR

| Durum | Yapılacak İşlem |
| --- | --- |
| Gaz kokusu | Elektrikli cihazlara dokunulmaz, ateş kaynağı yaklaştırılmaz; ana gaz vanası kapatılır, mahal havalandırılır ve derhal ilgililere haber verilir. |
| Brülör arıza (lockout) durumu | Arıza nedeni okunur; reset işlemi en fazla üretici tarafından izin verilen sayıda denenir, tekrarlıyorsa yetkili servis çağrılır. |
| Baca gazı CO değerinin yüksek çıkması | Kazan durdurulur; brülör ayarı ve baca çekişi kontrol edilir, ayar yapılmadan çalıştırılmaz. |
| Sistem basıncının düşmesi | Kaçak yönünden tesisat kontrol edilir; sürekli su takviyesi yapılmaz, kaçak giderilir. |
| Emniyet ventilinin açması | Kazan durdurulur; basınç ve genleşme deposu kontrol edilir, yetkili servis bilgilendirilir. |
| Baca gazı sıcaklığının yükselmesi | Isı transfer yüzeylerinde kirlilik olarak değerlendirilir ve bakım talebi açılır. |

Giderilemeyen veya tekrarlayan durumlarda PR-011 Bakım-Onarım Prosedürü kapsamında bakım talebi açılır. Enerji performansında belirgin kayba yol açan durumlar Enerji Yönetimi Koordinatörlüğüne bildirilir.

9. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KURALLARI

- Dış hava kompanzasyonu ile çıkış suyu sıcaklığının gereksiz yüksek tutulmaması sağlanır.

- Yoğuşmalı kazanlarda düşük dönüş suyu sıcaklığı verimin ön koşuludur.

- Kazan, kollektör ve boru hattı yalıtımındaki bozulmalar giderilir.

- Sezon dışında ve tatil dönemlerinde gereksiz çalıştırma önlenir.

10. İLGİLİ DOKÜMANLAR VE KAYITLAR

- TS EN ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemleri Standardı (Madde 8.1)

- ÖEK Operasyonel Kontrol Talimatı

- Kazan İşletme Kontrol Formu

- Kazan Periyodik Bakım Takip Formu

- ÖEK Yıllık Bakım Planı

- PR-011 Bakım-Onarım Prosedürü

- YD-090 Yıldız Teknik Üniversitesi Enerji Politikası

- Üretici işletme ve bakım kılavuzu

| Hazırlayan | Kontrol Eden | Onaylayan |
| --- | --- | --- |
| Enerji Yönetimi Koordinatörlüğü | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | Yönetim Temsilcisi |