1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı, Üniversitemiz yerleşkelerinde bulunan kesintisiz güç kaynaklarının kritik yüklerin sürekliliğini sağlayacak biçimde, güvenli ve enerji verimli olarak işletilmesine yönelik kuralları belirlemektir.

Bu talimat, UPS grubundaki ekipmanların işletilmesinden sorumlu personel ile hizmet alımı yoluyla bu işleri yürüten yüklenici personelini kapsar. Talimat, TS EN ISO 50001:2018 standardının 8.1 Operasyonel Planlama ve Kontrol maddesi kapsamında hazırlanmıştır.

2. SORUMLULAR

Ekipmanın bu talimata uygun işletilmesinden Bilgi İşlem Daire Başkanlığı / Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı sorumludur.

Talimatın hazırlanması, güncel tutulması ve uygulamanın izlenmesinden Enerji Yönetimi Koordinatörlüğü sorumludur.

Personelin talimat konusunda bilgilendirilmesi ve eğitiminden Personel Daire Başkanlığı ile Enerji Yönetimi Koordinatörlüğü birlikte sorumludur.

3. GÜVENLİK KURALLARI

GÜVENLİK KURALLARI - Bu bölüm okunmadan cihaza müdahale edilmez. - UPS girişindeki enerji kesilse dahi akü grubu ve çıkış terminalleri enerjili kalır; müdahale öncesi tüm izolasyon adımları uygulanır. - Akü grubu yüksek kısa devre akımı verebilir; akü mahallinde metal takı ve iletken alet ile çalışılmaz, yalıtımlı el aleti kullanılır. - Akü odasında hidrojen birikimi riskine karşı havalandırma sürekli çalışır durumda tutulur; ateş kaynağı ile girilmez. - Akü elektroliti aşındırıcıdır; sızıntı görüldüğünde temas edilmez, koruyucu donanımla müdahale edilir. - Bypass geçişleri yalnızca üretici prosedürüne uygun olarak ve yetkili personel tarafından yapılır. - Akü mahalli depo olarak kullanılmaz.

4. DEVREYE ALMA

1. Giriş gerilimi, faz sırası ve topraklama bağlantıları kontrol edilir.

2. Akü grubu bağlantı terminallerinin sıkılığı ve akü gerilimleri kontrol edilir.

3. Yükleme oranının üretici verim eğrisine uygun bölgede kalacağı doğrulanır.

4. Akü mahalli havalandırma ve ortam sıcaklığı kontrol edilir.

5. Sistem üretici prosedürüne uygun sırayla devreye alınır; alarm listesi kontrol edilerek boş olduğu doğrulanır.

6. Devreye alma sonrası kısa süreli fonksiyon testi yapılır ve sonucu kaydedilir.

5. NORMAL İŞLETME

1. Yükleme oranı, verimin en yüksek olduğu bölgede tutulur; çok düşük yükleme verim kaybına yol açar.

2. Akü ortam sıcaklığı üreticinin önerdiği aralıkta tutulur; gereğinden fazla soğutma ilave enerji tüketimidir.

3. Alarm ve arıza kayıtları düzenli olarak gözden geçirilir ve kaydedilir.

4. Kritik olmayan yükler UPS beslemesinden ayrılır.

5. Yüksek verim (eko) modu kullanımı, kritik yük gereklilikleri ve risk değerlendirmesi sonrasına bağlı olarak belirlenir.

6. Kritik parametreler UPS İşletme Kontrol Formuna kaydedilir.

6. AYAR DEĞERLERİ VE İZLEME

Bu ekipmana ait kritik işletme parametreleri, hedef ve kabul aralıkları ile izleme sıklıkları ÖEK Operasyonel Kontrol Talimatında tanımlanmıştır. Ölçülen değerler ilgili İşletme Kontrol Formuna kaydedilir.

Hedef ve kabul aralıkları; üretici kataloğu, işletme kılavuzu, devreye alma (test) raporları ve varsa enerji etüt sonuçları esas alınarak kesinleştirilir. Ayar değerleri, Enerji Yönetimi Koordinatörlüğüne bilgi verilmeksizin değiştirilmez.

7. DEVREDEN ÇIKARMA

1. Devre dışı bırakma öncesinde beslenen kritik yükler ve kullanıcılar bilgilendirilir.

2. Yük, üretici prosedürüne uygun olarak bakım bypass hattına aktarılır.

3. Akü grubu izole edilir ve gerekli emniyet adımları uygulanır.

4. İşlem tarih, saat ve gerekçesiyle birlikte kayıt altına alınır.

8. ANORMAL DURUM VE ARIZA HÂLİNDE YAPILACAKLAR

| Durum | Yapılacak İşlem |
| --- | --- |
| Akü arıza / akü zayıf alarmı | Akü grubu gerilimleri ve bağlantıları kontrol edilir; otonomi testi planlanır, gerekiyorsa akü değişimi talep edilir. |
| Aşırı yük alarmı | Bağlı yükler gözden geçirilir; kritik olmayan yükler ayrılır. |
| Bypass moduna geçiş | Geçiş nedeni araştırılır; kritik yükler koruma dışında kaldığından ivedilikle giderilir. |
| Akü ortam sıcaklığının yükselmesi | İklimlendirme ve havalandırma kontrol edilir; yüksek sıcaklık akü ömrünü kısaltır. |
| Yükleme oranının çok düşük olması | Modül veya ünite yapılandırması gözden geçirilerek verim kaybı değerlendirilir. |
| Akü sızıntısı veya şişme | Sisteme müdahale edilmez, mahal havalandırılır ve yetkili servis çağrılır. |

Giderilemeyen veya tekrarlayan durumlarda PR-011 Bakım-Onarım Prosedürü kapsamında bakım talebi açılır. Enerji performansında belirgin kayba yol açan durumlar Enerji Yönetimi Koordinatörlüğüne bildirilir.

9. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KURALLARI

- UPS'in ihtiyaçtan büyük seçilmesi düşük yükleme oranı ve verim kaybı doğurur; kapasite planlaması gerçek yüke göre yapılır.

- Akü odasının gereğinden fazla soğutulması gereksiz tüketimdir; üreticinin önerdiği sıcaklık aralığı yeterlidir.

- Kritik olmayan yüklerin ayrılması çevrim kayıplarını azaltır.

- Yeni alımlarda verim eğrisi ve yüksek verim modu özelliği teknik şartnameye dâhil edilir.

10. İLGİLİ DOKÜMANLAR VE KAYITLAR

- TS EN ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemleri Standardı (Madde 8.1)

- ÖEK Operasyonel Kontrol Talimatı

- Ups İşletme Kontrol Formu

- Ups Periyodik Bakım Takip Formu

- ÖEK Yıllık Bakım Planı

- PR-011 Bakım-Onarım Prosedürü

- YD-090 Yıldız Teknik Üniversitesi Enerji Politikası

- Üretici işletme ve bakım kılavuzu

| Hazırlayan | Kontrol Eden | Onaylayan |
| --- | --- | --- |
| Enerji Yönetimi Koordinatörlüğü | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | Yönetim Temsilcisi |